# 附件二：基线建立技术规范

依据 GB/T 28750-2012 方案B（设备隔离法）

# 一、方法论概述

本规范依据GB/T 28750-2012《节能量测量和验证技术通则》方案B（设备隔离法），建立系统能效基线函数。对应国际标准IPMVP Option B。

核心原理：在相同室外温度条件下，对比优化前后系统的SCOP（季节性综合能效系数），差值即为节能量。

# 二、数据采集规范

| 参数 | 要求 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 采集时长 | 连续不少于30天 | GB/T 28750-2012 第6.2条 |
| 采集间隔 | 5分钟（电表/热表/温度同步采集） | GB/T 15316-2024 |
| 有效数据覆盖率 | ≥ 95% | GB/T 13234-2018 |
| 温度覆盖范围 | 应包含运行温度区间的80%以上 | GB/T 28750-2012 |
| 负荷覆盖 | 应包含满载、半载、部分负荷等工况 | GB/T 17166-2019 |
| 异常数据处理 | 设备停机、检修等按GB/T 13234-2018剔除 | GB/T 13234-2018 第5章 |

# 三、基线函数建立

3.1 函数形式：

SCOP = f(T_outdoor) = a₀ + a₁·T + a₂·T² + ... + aₙ·Tⁿ

3.2 拟合要求：

1. 拟合优度R² ≥ 0.85

2. 残差分布应满足正态性假设（Shapiro-Wilk检验p>0.05）

3. 不存在系统性偏差（DW统计量1.5-2.5）

4. 多项式阶数由交叉验证确定（避免过拟合）

3.3 基线确认条件：

1. 拟合函数通过上述统计检验

2. 双方对数据采集期无争议

3. 计量设备检定证书有效

4. 数据完整性经双方确认

# 四、节能量计算方法

4.1 逐时段计算：

ΔW_i = Q_out_i / f(T_outdoor_i) - W_actual_i

4.2 月度汇总：

月度节能量 = Σ(ΔW_i)，i = 1, 2, ..., N（N为当月有效时段数）

4.3 SCOP改善率：

改善率 = (SCOP_实际 - SCOP_基线) / SCOP_基线 × 0%（不产生分成）

# 五、基线调整条件

仅以下情形可触发基线重新建立（须双方书面同意）：

1. 甲方建筑面积变化超过20%

2. 主机增减台数

3. 系统制式变更（如水冷改风冷）

4. 管路系统重大改造

5. 建筑使用功能根本性变化

# 六、基线确认签字

基线函数：SCOP = __________

基线期间：____年____月____日 至 ____年____月____日

有效数据覆盖率：__________ %

拟合优度R²：__________

甲方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________

乙方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________